АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАСКОГО КАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2026                                                                                                                    № 102

село Школьное

# Об источниках наружного противопожарного водоснабжения

# для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края и на прилегающих к ним территориях

В целях актуализации нормативно-правовой базы в области обеспечения пожарной безопасности в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории населенных пунктов Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края, руководствуясь статьей 32 Устава Школьненского сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об источниках наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края  (приложение 1),

1.2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края (приложение 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы Школьненского сельского поселения Белореченского района от 22.11.2021 г. № 147 «Об улучшении противопожарного водоснабжения в Школьненском сельском поселении Белореченского района».

- постановление главы Школьненского сельского поселения Белореченского района от 01.04.2008 г. № 17 «О создании в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях».

3. Администрации Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края и прилегающих к ним территориях:

обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Общему отделу администрации Школьненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края (Косолаповой) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании - администрация Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края (w-dashkowskoe.ru).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Школьненского сельского поселения

Белореченского муниципального района

Краснодарского края                                                                             В.Г.Попков

Приложение №1

к постановлению администрации

Школьненского сельского поселения

Белореченского района Краснодарского края

от 07.10.2026 года № 102

ПОЛОЖЕНИЕ

об источниках наружного противопожарного водоснабжения для

целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и

на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района

Краснодарского края

1. Общие положения

- Органами местного самоуправления для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, а также вне границ населенных пунктов Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края.

- При наличии на территориях населенных пунктов, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

1.3.	Ответственность за техническое состояние источников
противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация
водоснабжения или владелец объекта, в ведении которого они находятся.

- Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию объектов для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

- Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны и др.) должны обеспечивать возможность их своевременного обнаружения в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды (приложение 2).

1.6. Инвентаризация источников наружного противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в год и преследует следующие цели:

учет всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара;

учет тупиковых сетей, малообеспеченных и безводных районов и разработка мероприятий по тушению пожаров в этих районах.

2. Техническое состояние, порядок эксплуатации и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.	Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации весной и осенью.

- Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

- Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 х 12 м.

При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал, которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4.	Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м.
Со стороны водоисточника на площадке должен быть укреплен упорный брус
толщиной 25 см.

Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для их разворота перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 х 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 х 1 м.3 а пирс очищается от снега и льда.

2.5.	Источники     противопожарного     водоснабжения     допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1.	Организации и объекты, в ведении которых находятся пожарные
гидранты, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с
подразделениями Государственной противопожарной службы проверки
имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2.	С целью учета всех водоисточников, которые могут быть
использованы для тушения пожара, организации и объекты, в ведении которых
находятся пожарные гидранты, совместно с Государственной противопожарной
службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию
противопожарного водоснабжения.

3.3.	Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в
год, весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября.

3.4.	При проверке пожарного гидранта проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его

от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5.	При проверке пожарного водоема проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
наличие площадки перед водоемом для забора воды;
герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6.	При проверке пожарного пирса проверяются:
наличие на видном месте указателя установленного образца;
возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и

наличие приямка для забора воды (путем визуального осмотра).

3.7.	При проверке других приспособленных для целей пожаротушения
источников водоснабжения проверяются наличие подъезда и возможность
забора воды в любое время года.

4. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения

в зимних условиях

4.1.	Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка
противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего
необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

произвести смазку стояков пожарных гидрантов.

4.2.	В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо
принять меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

4.3. Для предупреждения замерзания проруби в открытых водоёмах в неё вмораживается щит-крышка с полым пространством и утеплителем.

4.4. Для ориентира местонахождения проруби, люков подземных пожарных резервуаров поверх их устанавливается «Конус» или «Пирамида».

Приложение 2

к постановлению администрации
Школьненского сельского поселения Белореченского муниципального района Краснодарского края

от  _____________ 2026 № __

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Школьненского сельского поселения Белореченский муниципальный район Краснодарского края

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта | Место расположения объекта | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Искусственный водоисточник | карьер ООО «Инерт Юг» | х. Новосёловский | 44.866491, 39.812972 |
|  | Искусственный водоисточник | карьер ООО «Базальт» | х. Привольный, | 44.874908, 39.791631 |
|  | Искусственный водоисточник | Водоем ИП Бородина | с. Леонтьевское | 44.893088, 39.790279 |
|  | Искусственный водоисточник | ИП Виноградов В.А. | с. Школьное, ул. Шоссейная, | 44.895072, 39.854049 |
|  | Пожарный кран | Водонапорная башня | с. Школьное, ул. Веселая | 44.908383, 39.856170 |
|  | Пожарный водоем | Детская школа искусств | с. Школьное, ул. Советская, 9 | 44.915725, 39.859153 |
|  | Пожарный водоем | СДК с. Школьного | с. Школьное, ул. Мира | 44.914118, 39.858635 |
|  | Пожарный водоем | СДК с. Школьного | с. Школьное, ул. Учительская | 44.915054, 39.858521 |
|  | Искусственный водоисточник | ИП Виноградов В.А. | с. Школьное, сад | 44.916970, 39.845112 |
|  | Искусственный водоисточник | АО «Белагро» | с. Новоалексеевское, ул. Садовая, 1 | 44.960142, 39.867558 |
|  | Искусственный водоисточник | карьер АО «Медвежья гора» | с. Новоалексеевское | 44.957655, 39.848678 |
|  | Естественный Водоисточник | река Псенафа | район х. Малый Дукмасов | 44.946029, 39.870615 |
|  | Пожарный водоем | ИП Ващенко Т.Н. | х. Большой Бродовой | 44.966656, 39.879104 |
|  | Пожарный водоем | ООШ №13 | с. Архиповское | 45.000495, 39.857351 |
|  | Искусственный водоисточник | карьер ОАО «Архиповский» | с. Архиповское. | 44.995265, 39.845114 |
|  | Искусственный водоисточник | Водопой на пастбище | с. Архиповское, северо-западная часть | 45.008472, 39.844106 |
|  | Естественный Водоисточник | река Псенафа | с. Архиповское | 45.012068, 39.862516 |
|  | Искусственный водоисточник | ИП Рамазанов М. А. | х. Бережной | 45.012068, 39.862516 |